## EF接合
[12 empty] | (No. |  | )
施工業者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  | ㊞
令和 年 月 日
EF接合チェックシート
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
〈出来形図〉測点No,継手Noを記入
準備 |  | 発電機確認 | 機種： | [5 empty] | 電圧： |  | V（目安100V～108V）
|  | コントローラ | 仕様： | JWEF200NⅡ ・ JWEF75N ・ その他（ ）
接合箇所番号
融着 |  | 管の清掃
融着面のマーキング・切削
エタノール清掃
標線の記入
管と継手の固定
|  | 融着終了時刻 | ： |  | ： | ： |  | ： |  | ： | ： |  | ：
検査 |  | 融着完了確認 | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異
|  | インジケータの隆起確認 | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異
|  | 気温 | ℃ |  | ℃ | ℃ |  | ℃ |  | ℃ | ℃ |  | ℃
|  | 融着時間 | 秒 |  | 秒 | 秒 |  | 秒 |  | 秒 | 秒 |  | 秒
冷却 |  | 冷却時間 | 分 |  | 分 | 分 |  | 分 |  | 分 | 分 |  | 分
|  | 固定解除時刻 | ： |  | ： | ： |  | ： |  | ： | ： |  | ：
同時 通電 |  | 適用 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
同時接合箇所番号
判定 |  |  | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否
備考
特記事項

## GX形直管
(No. ）
施工業者
[7 empty] | 主任技術者 | ㊞
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link）
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [9 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [9 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [9 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [9 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [9 empty] | ―
滑 剤 | [9 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認 （異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 | [5 empty] | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
受口端面～白線 | [5 empty] | ③
間隔（ａ）注） | [5 empty] | ⑤
⑦
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [9 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
|  |  | ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  |  | ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
|  |  | 注） |  | P-Linkの場合は受口端面からの直部長さ a寸法を記入する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
直管
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
1
3
2
4
4
5
6
4
5
4
5
6
6
4

## GX形異形管
(No. ）
施工業者
[5 empty] | 主任技術者 | ㊞
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link）
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [7 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [7 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [7 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 | [7 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [7 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
滑 剤 | [7 empty] | ―
ストッパの引き抜き
抜け出しチェック（挿し口突部有り）※2 | [7 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [7 empty] | ―
備 考
判定基準 |  |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
1
2
3
4
5
6
3
5
5
6
1
2
4

## GX形継ぎ輪
(No. ）
施工業者
[6 empty] | 主任技術者 | ㊞
ＧＸ形継手 チェックシート(継ぎ輪）
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  |  | ―
白線A,Bの明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き |  |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
白線B
白線B
2
3
白線A
白線A
G-Linkを使用する場合
5
4
1
2
3
4
4
5
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
①
⑤
③
⑦
1
白線A

## オフセット管理図
オフセット管理図
請負者： |  |  | 主任技術者： | ㊞
測点： |  |  |  |  | 管理項目
仕切弁
工事番号 |  |  |  |  | 消火栓
工事名 |  |  |  |  | 空気弁
工事場所 |  |  |  |  | Ｔ字管
管理項目 |  |  |  |  | 曲管 90°
本管種類 | 管種 | 土被り |  |  | 曲管 45°
| 管径 | その他 |  |  | 曲管 22°1/2
使用機材① | 名称 | メーカー名 |  |  | 曲管 11°1/4
| 規格 | その他 |  |  | 曲管 5°5/8
使用機材② | 名称 | メーカー名 |  |  | 分水栓
| 規格 | その他
※オフセットの基点は、将来においても認識可能と思われる半永久的な地点(構造物)の３点とする。
現況写真
オフセット
図 面
① 新設の仕切弁、消火栓、空気弁、排水設備、連絡部、曲管部その他
必要な箇所に配管後直ちに管上にポール等を設置し計測すること。
②オフセットの基点は、将来においても認識可能と思われる半永久的
な地点（構造物）の３点以上とし、相互の広角は原則として１２０°
前後とする。なお、この場合の基点に水道施設（弁筺類）は用いて
はならない。
③半永久的な構造物にやむを得ずマンホール、電柱（コンクリート柱）等
を利用する場合には、マンホールはその中心、電柱等その他の構造
物は測定距離が最短となる箇所を基点とし図にその位置を明確に
記すこと。
④オフセット図は、基点、引照点及び寸法が明瞭に判読できるよう作成
すること。
⑤オフセット図には、平面距離のほか、管種、管径、土被り、道路幅員、
道路構造物（側溝等、種類も記載）及び埋設位置（はなれを含む）、
地先目標、方位等を必ず記入すること。また、道路構造物のほか民
地の塀、柵等の構造物も記入すること。
⑥オフセット図の大きさ（縮尺）は、図面の構成に応じて適切な形、大き
さにすること。

## K形
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
Ｋ形継手チェックシート
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管No及び形状
略 図
継手No
清掃
滑材
①ボルト |  | 数
ﾄﾙｸN･ｍ
②押輪 -受口端 面間隔 (a) |  | 上
右
下
左
③受口端面 -白線の間隔(a) または胴付間隔(Ｘ) |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
判 定
判定基準 ②押輪－受口端面の間隔(a)： 最大値－最小値≦5mm(同一円周上)
③受口端面－白線の間隔(Ａ)： 呼び径 75～250mmA≦ 95mm
呼び径300～600mmA≦107mm
または胴付間隔（Ｘ) ： X≦表2 の値
④ゴム輪の出入状態： 同一円周上にＡ,C またはA,B,C が同時に存在しないこと。

## NS形 (75-450)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
NS形継手チェックシート（φ75～φ450）
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管No及び形状
略 図
継手No
清掃
滑材
受口溝(ロックリング)の確認
受口面～ゴム輪の最大寸法(c)
受口面～ゴム輪間隔(b) ※1 |  | 全周ﾁｪｯｸ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口面～白線間隔(a) |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
備考
判定基準 : 受口面～ゴム輪間隔（ｂ）＜ 受口面～ゴム輪（仮測定）最大寸法（ｃ）
※1 薄板ゲージを全周にわたって受口と挿し口のすき間に差し込み、b ＜ ｃであることを確認する。
全周にわたりｃ以下であれば、そのうち円周8 箇所の値をチェックシートに記入する。

## NS形 (ﾗｲﾅ75-450)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
NS形継手チェックシート（ライナ使用φ75～φ450）
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管No及び形状
略 図
継手No
清掃
滑材
受口溝(ロックリング)の確認
受口面～ゴム輪の最大寸法(c)
受口面～ゴム輪間隔(b) ※1 |  | 全周ﾁｪｯｸ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
ライナ位置の確認(d部)
挿入位置の確認 ※２
判 定
備考
判定基準 : 受口面～ゴム輪間隔（ｂ）＜ 受口面～ゴム輪の最大寸法（ｃ）
※1 薄板ゲージを全周にわたって受口と挿し口のすき間に差し込み、b ＜ｃであることを確認する。
全周にわたりｃ以下であれば、そのうち円周8 箇所の値をチェックシートに記入する。
※2 現場で明示したマーキング(白線)上に受口端面があること。

## NS形 異形(75-250)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
NS形異形管（φ75～250）チェックシート
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管No及び形状
略 図
継手No
清掃
滑材
受口溝(ロックリング)の確認
受口面～ゴム輪の最大寸法(c)
受口面～ゴム輪間隔(b) ※1 |  | 全周ﾁｪｯｸ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
挿入位置の確認 ※２
屈曲防止リングの確認※３
判 定
備考
判定基準 : 受口面～ゴム輪間隔（ｂ）＜ 受口面～ゴム輪の最大寸法（ｃ）
※1 薄板ゲージを全周にわたって受口と挿し口のすき間に差し込み、ｂ＜ｃであることを確認する。
全周にわたりｃ以下であれば、そのうち円周8 箇所の値をチェックシートに記入する。
※2 現場で明示したマーキング(白線)上に受口端面があること。
※3 屈曲防止リングと挿し口外面に薄板ゲージが入らないこと。

## NS形 異形(300-450)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
NS形異形管（φ300～450）チェックシート
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管No及び形状
略 図
継手No
清掃
滑材
受口溝(ロックリング)の確認
①バックアップリングの向き
②ボルト |  | 数
ﾄﾙｸN･ｍ
③押輪～ 受口間隔 |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状況 |  | 上
右
下
左
挿入位置の確認 ※
判 定
備考
判定基準 ①バックアップリングの向き：テーパー部が挿し口端面側にあること。
③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦5 ㎜（同一円周上）
④ゴム輪の出入状況：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
※ 現場で明示したマーキング（白線）上に受口端面があること。

## NS形 継輪(75-450)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
NS形継ぎ輪チェックシート（φ75～450）
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管No及び形状
略 図
清掃
滑材
受口溝(ロックリング)の確認
①バックアップリングの向き
②ボルト |  | 数
ﾄﾙｸN･ｍ
③押輪～ 受口間隔 |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状況 |  | 上
右
下
左
⑤両挿し口 端の間隔 (y1) |  | 上
右
下
左
⑥L'受口端 面～白線 の間隔 |  | 上
右
下
左
判 定
備考
判定基準 ①バックアップリングの向き：テーパー部が挿し口端面側にあること。
③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦5 ㎜（同一円周上）
④ゴム輪の出入状況：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
注） ⑤は、一方から配管する場合には記入不要。⑥は、せめ配管の場合には記入不要。

## NS形 継手(500-1000)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
NS形継ぎ輪チェックシート（φ500～1000）
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管No及び形状
略 図
清掃
滑材の塗布
①バックアップリングの向き補強板の位置 |  | （１）
（２）
②挿入量 確 認 |  | 上
右
下
左
③押輪～ 受口間隔 |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
⑤ボルト |  | 数
ﾄﾙｸ N･ｍ
⑥白線Ｂ～ 受口間隔 |  | 上
右
下
左
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、補強板の位置：(1)補強板が挿し口端面側にあること。(2)補強板がロックリ
ング分割部の位置にあること
②挿入量確認：白線Ａの中に受口端面があること
③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦5 ㎜（同一円周上）
④ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと
⑤白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）④ゴム輪の出入状況：同一円周上にＡ、Ｃまた
はＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。

## NS形 継手(ﾗｲﾅ・異形)(500-1000)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
NS形継手(ライナ使用･異形管)チェックシート（φ500～1000）
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管No及び形状
略 図
清掃
滑材の塗布
抜出しのチェック
①バックアップリングの向き補強板の位置 |  | （１）
（２）
②挿入量 確 認 |  | 上
右
下
左
③押輪～ 受口間隔 |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
⑤ボルト |  | 数
ﾄﾙｸ N･ｍ
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、補強板の位置：(1)補強板が挿し口端面側にあること。(2)補強板がロック
リング分割部の位置にあること
②挿入位置の確認：現場で明示した白線上に受口端面があること
③押輪～受口間隔：最大値－最小値≦5 ㎜（同一円周上）
④ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと

## NS形 継輪(500-1000)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
NS形継ぎ輪チェックシート（φ500～1000）
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
管No及び形状
略 図
清掃
滑材の塗布
①バックアップリングの向き補強板の位置 |  | （１）
（２）
②ボルト |  | 数
ﾄﾙｸ N･ｍ
③押輪～ 受口間隔 |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状態 |  | 上
右
下
左
⑤両挿し口 端の間隔 (y1) |  | 上
右
下
左
⑥L'受口端 面～白線 の間隔 |  | 上
右
下
左
判 定
判定基準 ①バックアップリングの向き、補強板の位置：(1)補強板が挿し口端面側にあること。(2)補強板がロックリ
ング分割部の位置にあること
②押輪～受口間隔：最大値－最小値≦5 ㎜（同一円周上）
③ゴム輪の出入状態：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと
注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、
せめ配管の場合には記入不要。

## 大平面座形フランジ
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
大平面座形フランジ継手チェックシート
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
製品名及 び 形 状
製品Ｎｏ.
略 図
継手Ｎｏ.
清掃
①ボルト |  | 数
ﾄﾙｸ N･ｍ
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 ①ボルトの締め付けトルク：表3 の標準締め付けトルクによる。
②ガスケットの位置：フランジ面が平行にかたよりなく接合されていることおよびガスケットのずれがない
こと。

## 溝形フランジ(非ﾒﾀﾙﾀｯﾁ)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
溝形フランジ継手チェックシート(ﾒﾀﾙﾀｯﾁでない場合)
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
呼び圧力
製品名及 び 形 状
製品Ｎｏ.
略 図
継手Ｎｏ.
清掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ(上限用と下限用)によるチェック |  | 上
右
下
左
②ボルト |  | 数
ﾄﾙｸ N･ｍ
判 定
判定基準 ①ボルトの締め付けトルク：表3 の標準締め付けトルクによる。
②ガスケットの位置：フランジ面が平行にかたよりなく接合されていることおよびガスケットのずれがない
こと。

## 溝形フランジ(ﾒﾀﾙﾀｯﾁ)
[5 empty] | (No. | )
施工業者
|  |  | 主任技術者 | ㊞
令和 年 月 日
溝形フランジ継手チェックシート(ﾒﾀﾙﾀｯﾁの場合)
工事番号
工事名
路線番号
測点
呼び径・管種
呼び圧力
製品名及 び 形 状
製品Ｎｏ.
略 図
継手Ｎｏ.
清掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ(0.9mm厚)によるチェック |  | 上
右
下
左
②ボルト |  | 数
ﾄﾙｸ N･ｍ
判 定
判定基準 ①すきまゲージによるチェック：：フランジ面間に0.9 ㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
②ボルトのゆるみチェック：：60N・m 以上